# DOSSIER TECHNIQUE
Aménagement d’une Réserve d’Eau Incendie (REI)

L’aménagement de Réserves d’Eau Incendie (REI) permet de disposer d’une capacité hydraulique pour alimenter les véhicules de lutte contre l’incendie, dans des secteurs où les réseaux d’adduction d’eau sont insuffisamment dimensionnés.

Tout projet d’aménagement de réserve d’eau incendie doit faire l’objet d’un dépôt de dossier technique auprès du SDIS 44 (bureau opération du groupement territorial concerné).

Il est IMPERATIF d’attendre la validation du projet par le SDIS 44 avant de débuter les travaux.

Le SDIS 44 reste disponible pour tout renseignement ou conseil technique, du début à la fin de l’aménagement de la réserve d’eau et de ses annexes.

Déroulement de la réalisation

L’installation d’une réserve d’eau incendie doit se réaliser en plusieurs phases distinctes :

Retirer le présent dossier technique.

Fait le :

- Renseigner les éléments suivants :

- soit dans les cases grisées,
	- soit sur un plan de masse et/ou sur un plan de situation.

Etablissement demandeur

| Nom de l’établissement : |  |
| --- | --- |
| Adresse : |  |
| Commune : |  |
| Téléphone : |  |
| Courriel : |  |
| Personne à contacter : |  |
| Téléphone : |  |
| Portable : |  |
| Courriel : |  |

- emplacement du ou des bâtiment(s) à défendre (sur plans).

- l’emplacement de l’entrée principale du site (sur plans).

- copie de la prescription de défense incendie émise par le SDIS44 le cas échéant.

Réserve d’eau incendie :

  - Emplacement(s) et volumes(s) (sur plans) ;

  - Types et volumes :

| Types R.E.I. | Nombre | Volume (s) | cf. Fiche technique |
| --- | --- | --- | --- |
| Point d’eau naturel |  |  | N°3 |
| A ciel ouvert |  |  | N°5 |
| Enterrée |  |  | N°6 |
| Souple |  |  | N°7 |
| Aérienne - cuve hors sol |  |  | N°8 |

- accessibilité :

| Largeur de la voie d’accès, en m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance entrée principale du bâtiment / REI, en m |  |  |  |
| R.E.I. visible depuis l’entrée du site | □ oui |  |  |
|  | □ non | Signalisation complémentaire voir 4.2.2 | □ |

- signalisation (voir 4.2.2 ) :

| Usage : Réserve d’Eau Incendie | □ |
| --- | --- |
| Volume en m3 | □ |

Dispositif d’aspiration :

- emplacement (sur plans)

- type :

Le choix du dispositif d’aspiration est généralement laissé au propriétaire, mais dans certains cas, il peut être imposé par le SDIS 44.

| Types dispositifs d’aspiration | nbre | Nbre de sortie(s) de Ø100 (*) | cf. Fiche technique |
| --- | --- | --- | --- |
| Prise directe, possible sur R.E.I. aériennes et souples |  |  | Néant |
| Puisard d’aspiration (possible sur R.E.I. enterrée) |  |  | N°4 |
| Colonne fixe d’aspiration » (possible sur tout type de R.E.I.) |  |  | N°10 |
| Poteau d’aspiration (possible sur tout type de R.E.I.) |  |  | N°11 |

(*) il faut une sortie de Ø 100 mm par volume de 120 m3

- Accessibilité   :

| Présence de grillage | □ oui | □ non |
| --- | --- | --- |
| Présence de portillon | □ oui | □ non |
| Serrure avec triangle compatible avec la polycoise des SP | □ oui | □ non |
| Chaîne + cadenas | □ oui | □ non |

Aire d’aspiration (fiche technique n°9)

- l’emplacement (sur plans)

- le nombre et  caractéristiques

- le nombre de plate(s)-forme(s) d’aspiration est lié au nombre de sorties :

| Nombre de sortie(s) de Ø 100 mm | 1 à 2 | 3 à 4 | 5 à 6 | 7 à 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de plate(s)-formes de 32 m² | 1 | 2 | 3 | 4* |

(*) nombre maximum pouvant être demandé

| Nombre: |  | Dimensions longueur x largeur en m | Distance plate-forme / dispositif d’aspiration en m | Dénivelé plate-forme / dispositif d’aspiration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plate-forme n° 1 |  |  |  |  |
| Plate-forme n° 2 |  |  |  |  |
| Plate-forme n° 3 |  |  |  |  |
| Plate-forme n° 4 |  |  |  |  |

      - signalisation (sur plan)  (cf. fiche technique sdis 44) :

| Symbole Stationnement interdit (sur panneau et/ ou peint au sol) | □ |
| --- | --- |
| Peinture au sol pour matérialiser la surface dédiée | □ |
| Peinture au sol « RESERVE POMPIERS » | □ |

 Transmettre le dossier complet à :

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique

Fait le :

Bureau opérations du groupement territorial de :

Dossier technique d’aménagement d’une réserve d’eau incendie

Adresse :

adresse électronique – téléphone

Etude du dossier

A réception du dossier par le SDIS 44, une étude sera menée, portant notamment sur les points suivants :

      - l’emplacement :

de la réserve par rapport au risque à défendre,

Fait le :

- des dispositifs d’aspiration par rapport à la réserve,

- de la plate forme par rapport à la réserve,

- des dispositifs d’aspiration par rapport à la plate forme,

- l’emplacement des dispositifs de signalisation.

      - l’accessibilité à la réserve et aux dispositifs d’aspiration.

      - la conformité de l’aménagement par rapport à la prescription du SDIS 44.

A l’issue de cette analyse, un courrier vous sera adressé :

- soit demandant d’éventuelles modifications au projet,

- soit confirmant la validation du projet par le SDIS 44.

Fait le :

Début des travaux, à réception de la validation du projet par le SDIS 44.

Fin des travaux.

Dès la fin des travaux, il vous appartient de prendre contact avec le SDIS 44, afin d’organiser la visite de réception de la REI.

La présence du propriétaire est obligatoire lors de la réception (le maire ou son représentant ou le président de l’EPCI dans le cas d’une réserve d’eau publique).

Fait le :

Visite de réception

La REI est intégrée à la cartographie opérationnelle et la base de données du SDIS 44.

Le dossier est clos.

Opérationnelle mais non conforme :
La REI est intégrée à la cartographie opérationnelle du SDIS 44.
Les travaux de mise en conformité doivent être effectués. 
A l’issue, une simple visite de contrôle sera effectuée par le SDIS 44 en présence du propriétaire.

Non opérationnelle :

La REI n’est pas intégrée à la cartographie opérationnelle du SDIS 44.
Les travaux nécessaires pour la rendre opérationnelle sont à effectuer dans les plus brefs délais. 
A l’issue, une nouvelle visite de réception doit être organisée.

A l’issue, un procès verbal de réception est établi.

Fait le :